## Map
项目名称 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 四级功能 | 功能描述
国网山西电力2024年基于电网一张图的营销典型(煤改电场景建设)开发技术服务 | 煤改电台区负荷全景监控 | 煤改电设备监测 | 煤改电涉及变电站情况监测 | 1.煤改电涉及变电站分析 | 对全省范围内煤改电变电站按照变电站名称、电压等级、设备容量等维度进行分析，提供煤改电涉及变电站基础信息、详细信息分析服务；
|  |  |  | 2.煤改电涉及变电站监测 | 对全省范围内煤改电涉及的变电站进行监测，定期更新煤改电涉及的变电站台账信息，包括变电站名称、电压等级、设备容量等信息；
|  |  |  | 3.煤改电变电站筛选模型构建 | 按照变电站名称、电压等级等多维度对变电站信息进行筛选模型构建，支撑变电站的多维检索；
|  |  |  | 4.煤改电涉及变电站图上定位服务 | 结合变电站台账基础信息、对应坐标信息、电网一张图地图信息，提供变电站地图定位服务。
|  |  | 煤改电涉及线路情况监测 | 1.煤改电线路分析 | 对全省范围内煤改电线路按照线路名称、电压等级、架设方式等多维度分析，提供煤改电涉及线路基础信息、详细信息分析服务；
|  |  |  | 2.煤改涉及线路筛选模型构建 | 按照变线路名称、电压等级、架设方式等多维度对新路信息进行筛选模型构建，支撑线路的多维检索；
|  |  |  | 3.煤改电线路图上定位服务 | 结合线路台账基础信息，线路坐标信息、电网一张图地图信息，确定线路地图定位，支撑煤改电涉及线路地图定位服务。
|  |  | 煤改电涉及用户情况监测 | 1.煤改电配变图上定位服务 | 结合配变台账基础信息、对应坐标信息、电网一张图地图信息，确定配变地图定位，提供煤改电配变定位服务；
|  |  |  | 2.煤改电用户数量分析 | 对全省范围内煤改电用户数量进行分析，提供煤改电涉及用户基础信息、详细信息分析服务。
|  |  | 煤改电台区情况监测 | 1.煤改电台区分析 | 对全省范围内煤改电台区按照台区名称、所属辖区、所属线路、额定容量等维度分析，提供煤改电台区基础信息、详细信息分析服务；
|  |  |  | 2.煤改电台区检索 | 按照台区名称、配变类型、所属线路等维度构建煤改电台区检索模型，支撑台区信息的多维检索；
|  |  |  | 3.煤改电台区图上定位服务 | 结合煤改电台区台账基础信息，台区坐标信息、电网一张图地图信息，确定台区地图定位，提供煤改电涉及台区定位服务。
|  | 煤改电设备运行异常监测 | 煤改电配变过载情况监测 | 1.煤改电配变过载监测模型构建 | 根据获取到的煤改电配变设备台账和配变运行数据，系统开展煤改电配变过载分析，针对配电负载超过设置的阈值（过载计算公式:(总有功功率)/ 额定容量*100%≥100%，持续2小时过,过期间负率持续大于120定义为严重过载）生成煤改电配变过载事件，统计全省范围内煤改电配变过载事件情况，生成煤改电配变过载监测模型；
|  |  |  | 2.煤改电配变过载实时监测 | 基于煤改电过载监测模型，结合煤改电配变实时负载数据，实时监测煤改电配变过载情况；
|  |  |  | 3.煤改电配变过载情况分析 | 按照配变所属区域、配变过载次数、时间段等多维度分析煤改电配变过载情况，提供煤改电配变过载分析服务。
|  |  | 煤改电配变三相不平衡情况监测 | 1.煤改电配变三相不平衡监测模型构建 | 根据获取到的煤改电配变设备台账和配变运行数据，系统开展煤改电配变三相不平衡分析，针对配电负载超过设置的阈值（(最大相电流-最小相电流)/最大相电流*100% >= 25%，且三相有功总功率/额定容量*100= 60:持续2小时）生成煤改电配变三相不平衡事件，统计全省范围内煤改电配变三相不平衡事件情况，生成煤改电配变三相不平衡监测模型；
|  |  |  | 2.煤改电配变三相不平衡实时监测 | 基于煤改电三相不平衡监测模型，结合煤改电配变实时负载数据，实时监测煤改电配变三相不平衡情况；
|  |  |  | 3.煤改电配变三相不平衡情况分析 | 按照配变所属区域、时间段等多维度分析煤改电配变三相不平衡情况，提供煤改电三相不平衡分析服务。
|  |  | 煤改电配变重载情况监测 | 1.煤改电配变重载监测模型构建 | 根据获取到的煤改电配变设备台账和配变运行数据，系统开展煤改电配变重载分析，针对配电负载超过设置的阈值（重载计算公式:(总有功功率)/ 额定容量 * 100 >= 80%，持续2小时重载）生成煤改电配变重载事件，统计全省范围内煤改电配变过载事件情况，生成煤改电配变重载监测模型；
|  |  |  | 2.煤改电配变重载实时监测 | 基于煤改电重载监测模型，结合煤改电配变实时负载数据，实时监测煤改电配变重载情况；
|  |  |  | 3.煤改电配变重载情况分析 | 按照配变所属区域、配变重载次数、时间段等多维度分析煤改电配变重载情况，提供煤改电配变重载分析服务。
|  |  | 煤改电线路过载情况监测 | 1.煤改电线路过载模型构建 | 根据获取到的煤改电线路设备台账和线路运行数据，系统开展煤改电线路过载分析，针对配电线路负载超过设置的阈值（运行电流超过额定电流100%，持续时间1小时）生成煤改电线路过载事件，统计全省范围内煤改电线路过载事件数量，生成煤改电线路过载模型；
|  |  |  | 2.煤改电线路过载实时监测 | 基于煤改电过载监测模型，结合煤改电线路实时负载数据，实时监测煤改电线路过载情况；
|  |  |  | 3.煤改电线路过载分析 | 按照线路所属区域、时间段等多维度分析煤改电线路过载情况，提供煤改电线路过载分析服务，包括额定容量、过载次数、异常天数、所属单位等信息。
|  |  | 煤改电线路长期轻载情况监测 | 1.煤改电线路长期轻载监测模型构建 | 根据获取到的煤改电线路设备台账和线路运行数据，系统开展煤改电线路长期轻载分析，针对配电线路负载超过设置的阈值生成煤改电线路长期轻载事件，统计全省范围内煤改电线路长期轻载事件数量，生成煤改电线路长期轻载模型；
|  |  |  | 2.煤改电线路轻载实时监测 | 基于煤改电轻载监测模型，结合煤改电线路实时负载数据，实时监测煤改电线路轻载情况；
|  |  |  | 3.煤改电线路长期轻载情况分析 | 按照线路所属区域、轻载次数、时间段等多维度统计分煤改电线路轻载情况，提供煤改电线路长期轻载分析服务。
|  |  | 煤改电线路重载情况监测 | 1.煤改电线路重载监测模型构建 | 根据获取到的煤改电线路设备台账和线路运行数据，系统开展煤改电线路重载分析，针对配电线路负载超过设置的阈值（运行电流超过额定电流80%，持续时间1小时）生成煤改电线路重载事件，统计全省范围内煤改电线路过载事件数量，生成煤改电线路重载监测模型；
|  |  |  | 2.煤改电线路重载实时监测 | 基于煤改电重载监测模型，结合煤改电线路实时负载数据，实时监测煤改电线路重载情况；
|  |  |  | 3.煤改电线路重载情况分析 | 按照线路所属区域、时间段等多维度分析煤改电线路重载情况，提供煤改电线路重载分析服务，包括额定容量、重载次数、异常天数、所属单位等信息。
|  | 煤改电台区负荷监测 | 煤改电台区负荷综合分析 | 1.区县公司负荷数据分析 | 从当前负荷值、负荷占比、煤改电用户数等维度对各个区县的负荷数据提供分析服务；
|  |  |  | 2.区县公司负荷排名分析 | 从负荷值、负荷占比、煤改电用户数等维度对各个区县公司提供排名分析服务，支撑一张图对各区县负荷详情展示；
|  |  |  | 3.当日白天最高用电预测负荷分析 | 基于负荷预测结果，对当日白天最高用电负荷值进行预测，支撑一张图展示输出结果；
|  |  |  | 4.当日晚上最高用电预测负荷分析 | 基于负荷预测结果，对当日晚上最高用电负荷值进行预测，支撑一张图展示输出结果。
|  |  | 煤改电台区实时总负荷监测 | 1.台区实时总负荷分析 | 按照省市县区域、日月年等多维度对全省范围内当前煤改电台区实时总负荷进行分析；
|  |  |  | 2.负荷对比分析 | 按照今日负荷监测数据、昨日负荷监测数据提供负荷对比分析服务，支撑电网一张图以曲线方式直观展示对比昨日、今日负荷数据；
|  |  |  | 3.台区负荷区域图分析 | 结合各区域台区实时负荷信息、坐标信息以及电网一张图信息，提供区域实时负荷分析服务，支撑电网一张图以区域分布方式对比展示各区域负荷情况；
|  |  |  | 4.实时台区总负荷曲线分析 | 按照时间维度提供逐小时的台区总负荷分析服务，支撑电网一张图以实时曲线形式展示；
|  |  |  | 5.今日最大负荷算法分析 | 对全省范围内今日最大负荷情况及发生时间提供分析服务，支撑电网一张图按照时间维度展示今日最大负荷发生情况；
|  |  |  | 6.昨日最大负荷算法分析 | 对全省范围内昨日最大负荷情况及发生时间提供分析服务，支撑电网一张图按照时间维度展示昨日最大负荷发生情况；
|  |  |  | 7.预测负荷曲线模型服务 | 基于负荷预测结果，提供每小时的预测负荷情况服务，支撑电网一张图按照时间维度以曲线形式展示负荷预测数据。
|  | 煤改电供暖设备统计 | 设备数量统计 | 设备总数及分类统计 | 统计煤改电供暖设备总数及电锅炉、电热泵、电暖气、电热膜、电热地板等各类设备具体数量
|  |  | 设备占比分析 | 设备占比可视化 | 以饼图形式呈现煤改电供暖设备占比，涵盖电锅炉、电热泵、电暖气、电热膜、电热地板等设备占比情况
|  |  | 设备地市分布 | 地理分布可视化 | 展示煤改电供暖设备在不同地市的分布信息，结合地理图呈现分布情况
| 煤改电台区负荷预测分析 | 台区负载情况预测 | 构建煤改电台区负荷预测算法模型 | 1.负荷数据清洗 | 除了处理缺失、异常和不同步的数据外，还需要进行一系列预处理步骤，包括数据去噪、归一化、特征提取等，以统一数据尺度并提取关键信息；
|  |  |  | 2.历史配变负荷数据特征工程处理 | 对历史配变负荷特征工程数据进行特征提取、特征选择、特征变换、特征缩放等步骤，为后续的模型训练和预测提供优质的输入；
|  |  |  | 3.机器学习模型选择 | 选择合适的机器学习模型，如lasso、LightGBM、LSTM等；
|  |  |  | 4.训练集所属算法数据划分 | 通过将历史真实负荷与预测负荷结果差异进行综合分析，将历史真实负荷与预测负荷结果差异划入训练集；
|  |  |  | 5.验证集所属算法数据划分 | 通过将历史真实负荷与预测负荷结果差异进行综合分析，将数据划入验证集进行验证；
|  |  |  | 6.测试集所属算法数据划分 | 通过将历史真实负荷与预测负荷结果差异进行综合分析，将数据划入测试集集进行测试；
|  |  |  | 7.算法模型训练 | 通过将历史真实负荷与预测负荷结果差异，映射到气象（温度、辐照度、云量等）、周期（星期、月、节假日等）等因素，对算法模型进行训练；
|  |  |  | 8.算法模型成果评估 | 根据算法模型训练成果，得出算法模型成果，并对每个参数对应负荷的敏感度进行评估；
|  |  |  | 9.算法优化 | 根据算法模型训练成果，对对AI预测结果的可解释性。算法适用于负荷变化较为平缓区域。
|  |  | 煤改电台区负荷预测模型训练 | 1.构建历史负荷数据日模型训练表 | 基于历史负荷数据加工生产日模型训练表；
|  |  |  | 2.构建天气实况数据日模型训练表 | 基于天气实况，结合预报数据加工生成日模型训练表；
|  |  |  | 3.构建节假日数据模型表日模型训练表 | 根据节假日数据加工生成日模型训练表；
|  |  |  | 4.日模型训练 | 日模型训练表包括变压器编号、数据日期、预测日期、T日96点的负荷、T日24小时的天气、T日节假日信息、T+1日、T+1日96点的负荷（作为模型目标值）、T+1日天气预报、T+1日节假日信息关联表；
|  |  |  | 5.台区重要性程度综合分析 | 根据日模型训练表，结合模型训练过程中台区重要性程度生成煤改电台区日前负荷预测值；
|  |  |  | 6.训练算法名称辅助分析 | 日模型训练表，结合模型训练过程中算法名称生成煤改电台区日前负荷预测值；
|  |  |  | 7.综合预测结果表维护 | 将负荷预测值结果存入预测结果表，对模型表进行维护。
|  |  | 煤改电台区负荷预测算法评估及自适应修正 | 1.预测模型精准性评估 | 指通过一系列误差和性能指标来量化评估预测模型与实际负荷数据之间的吻合程度，从而判断模型预测结果的准确性和可靠性；
|  |  |  | 2.基于度量拟合优度R2算法的台区负荷预测效果评估 | 在监控过程中，从多种算法中挑选出最适合评估模型拟合优度的R2（决定系数）计算方法，以确保能准确反映模型对实际数据的解释程度；
|  |  |  | 3.基于方差计算算法的台区负荷预测效果评估 | 在监控过程中，采用方差对预测效果进行量化，通过计算预测值与实际值之间的方差来评估预测模型的稳定性和预测效果的优劣；
|  |  |  | 4.负荷预测评估效果分析 | 根据量化成果，实现预测后评估可视化，将预测结果与实际负荷数据进行图形化展示，以便直观地比较和分析预测模型的性能；
|  |  |  | 5.准确率下降情况监测 | 持续监控预测模型的准确率变化，及时发现准确率下降的趋势或异常，以便采取相应措施进行调整或优化；
|  |  |  | 6.自适应优化预测模型 | 根据实时数据和预测误差，动态调整模型参数或结构，以提高预测精度和适应性，实现预测模型的自我优化和改进。
|  |  | 煤改电台区负荷预测综合分析 | 1.首页负荷热力图分析 | 基于电网一张图，根据预测结果在一张图上标注当日可能会出现重过载、三相不平衡等问题，提供负荷热力图分析服务；
|  |  |  | 2.配变重过载数量分析 | 分析煤改电台区相关配变重过载情况，提供配变重过载数量分析服务；
|  |  |  | 3.三相不平衡数量分析服务 | 分析煤改电台区相关三相不平衡情况，提供三相不平衡分析服务；
|  |  |  | 4.三相不平衡情况穿透分析服务 | 提供三相不平衡数量穿透分析服务，包括配变名称、持续时间等；
|  |  |  | 5.配变重过载情况穿透分析服务 | 提供配变重过载数量穿透分析服务，包括配变名称、持续时间等；
|  |  |  | 6.煤改电台区负荷预测分析 | 综合分析天气、节假日等信息，提供台区负荷预测曲线分析服务，支持电网一张图按天选择展示，同时整合昨日负荷曲线、实时监测负荷曲线；
|  |  |  | 7.气候对台区负荷的影响分析 | 提供实时监测负荷曲线、预测负荷曲线、昨日负荷曲线分析服务，同时可选择叠加气候影响因子
|  |  |  | 8.节假日对台区负荷的影响分析 | 结合节假日信息，提供节假日对台区负荷的影响分析服务；
|  |  |  | 9.节假日数据日分析 | 录入节假日数据,支撑节假日对负荷影响分析。包括日期、年、月份、星期、是否工作日、阳历节日、阴历节日、阳历节日第几天、阳历节日第几天倒序、阳历节日前后多两天、阴历节日第几天、阴历节日第几天倒序、阴历节日前后多两天，提供用于节假日数据分析服务。
| 主动预警工单管控 | 主动预警工单处置 | 主动预警工单处置 | 1.主动预警工单自动生成 | 基于负荷预测结果数据，负荷阈值限定（可配置）自动生成主动预警工单；
|  |  |  | 2.指挥人员身份区分 | 自动生成主动预警工单后，系统自动对指挥人员身份进行区分，并进行派发操作；
|  |  |  | 3.指挥人员工单操作 | 生成主动预警工单后，分别由指挥中心人员对工单进行派发、回复、审核、督办、转派、评价、归档等操作；
|  |  |  | 4.班组人员身份区分 | 自动生成主动预警工单后，系统自动对班组人员身份进行区分，并进行派发操作；
|  |  |  | 5.班组人员工单的接收、到达、勘察、回复等操作 | 班组人员到达现场后，可对班组人员工单进行接收、到达、勘察、回复等操作。
|  | 主动预警工单分析 | 主动预警工单分析 | 1.主动预警工单数量分析服务 | 对全省范围内主动预警工单数量及超期数量提供分析服务；
|  |  |  | 2.主动预警工单分类统计服务 | 对配变重过载、三相不平衡、线路重过载、轻载等不同异常类型引起的主动预警工单提供分类统计服务；
|  |  |  | 3.主动预警工单分析 | 按照供电单位、发生日期、工单编号、工单类型等维度提供主动预警工单分析服务；
|  |  |  | 4.主动预警工单状态分析 | 对不同状态的主动预警工单提供分析服务，包括未派单、已派单、已接单、已完成等状态；
|  |  |  | 5.主动预警工单详情服务 | 提供主动预警工单详细信息分析服务，包括工单编号、所属单位、受理时间、异常类型等信息；
|  |  |  | 6.负荷阀值配置 | 可于系统主动配置负荷阀值，当超过阀值时自动进行下一步操作。
| 停电监测场景 | 变电站停电监测 | 变电站停电情况展示 | 1.变电站停电一张图展示 | 按照省、市、县分别以一张图展示下属单位变电站的停电情况，包括停电变电站数量、位置、影响范围等信息
|  |  |  | 2.变电站停电柱状图分析 | 按照省、市、县分别以柱状图展示下属单位变电站的停电统计情况，支持多维度对比分析
|  | 线路停电监测 | 线路停电情况展示 | 1.线路停电一张图展示 | 按照省、市、县分别以一张图展示下属单位线路的停电情况，包括停电线路数量、位置、影响范围等信息
|  |  |  | 2.线路停电柱状图分析 | 按照省、市、县分别以柱状图展示下属单位线路的停电统计情况，支持多维度对比分析
|  | 台区停电监测 | 台区停电情况展示 | 1.台区停电一张图展示 | 按照省、市、县分别以一张图展示下属单位台区的停电情况，包括停电台区数量、位置、影响范围等信息
|  |  |  | 2.台区停电柱状图分析 | 按照省、市、县分别以柱状图展示下属单位台区的停电统计情况，支持多维度对比分析
|  | 煤改电用户停电监测 | 煤改电用户停电分析 | 1.停电用户查询条件设置 | 提供单位选择、停电计划类型、变电站名称、线路名称、台区名称、停电时间范围等查询条件设置功能
|  |  |  | 2.停电影响煤改电户数统计 | 统计计划/故障停电涉及影响的煤改电户数，提供准确的影响范围分析
|  |  |  | 3.停电用户详细信息展示 | 展示停电影响的煤改电用户详细信息，包括用户编号、用户名称、用电地址、联系方式、停电开始时间、预计恢复时间等
|  |  |  | 4.停电用户筛选功能 | 支持按用户编号、用户名称、所属台区、停电时长等条件对停电用户进行筛选和查询
|  |  |  | 5.停电影响分析报告 | 生成停电影响分析报告，包括影响用户数量、影响区域范围、经济损失评估等综合分析
|  |  | 停电通知管理 | 1.停电通知发送 | 向受影响的煤改电用户发送停电通知，包括停电原因、预计停电时间、恢复时间等信息
|  |  |  | 2.停电通知模板管理 | 管理不同类型的停电通知模板，支持模板的新增、修改、删除等操作
|  |  | 停电统计分析 | 1.停电频次统计 | 统计各区域、各时段的停电频次，分析停电规律和趋势
|  |  |  | 2.停电时长统计 | 统计不同类型停电的平均时长、最长时长等指标，为优化供电可靠性提供数据支撑
|  |  |  | 3.停电原因分析 | 分析导致停电的主要原因，包括设备故障、计划检修、外力破坏等，为预防措施制定提供依据